## Sheet1
2024年6月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月12日00：00-1：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.751 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.818 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 59.88 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月12日1：00-2：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.72 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.787 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.37 | 集中排放
|  | 6月12日2：00-3：00 | mg/L | 18.466 | 80 | 0.698 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.678 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.22 | 集中排放
|  | 6月12日3：00-4：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.66 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.45 | 集中排放
|  | 6月12日4：00-5：00 | mg/L | 18.857 | 80 | 0.634 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.46 | 集中排放
|  | 6月12日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.09 | 集中排放
|  | 6月12日6：00-7：00 | mg/L | 19.044 | 80 | 0.586 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51 | 集中排放
|  | 6月12日7：00-8：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.58 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 6月12日8：00-9：00 | mg/L | 18.367 | 80 | 0.65 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.54 | 集中排放
|  | 6月12日9：00-10：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.77 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.64 | 集中排放
|  | 6月12日10：00-11：00 | mg/L | 18.171 | 80 | 1.291 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.84 | 集中排放
|  | 6月12日11：00-12：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 2.19 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.76 | 集中排放
|  | 6月12日12：00-13：00 | mg/L | 16.649 | 80 | 1.603 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.461 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.99 | 集中排放
|  | 6月12日13：00-14：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.59 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 2.773 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.47 | 集中排放
|  | 6月12日14：00-15：00 | mg/L | 16.118 | 80 | 0.579 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.73 | 集中排放
|  | 6月12日15：00-16：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.56 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.595 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.41 | 集中排放
|  | 6月12日16：00-17：00 | mg/L | 18.199 | 80 | 0.68 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.28 | 集中排放
|  | 6月12日17：00-18：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.89 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.138 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38 | 集中排放
|  | 6月12日18：00-19：00 | mg/L | 18.09 | 80 | 0.789 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.37 | 集中排放
|  | 6月12日19：00-20：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 0.986 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.74 | 集中排放
|  | 6月12日20：00-21：00 | mg/L | 18.842 | 80 | 0.679 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.83 | 集中排放
|  | 6月12日21：00-22：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.8 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0.976 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.66 | 集中排放
|  | 6月12日22：00-23：00 | mg/L | 17.382 | 80 | 0.717 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.86 | 集中排放
|  | 6月12日23：00-24：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.57 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 0.956 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.97 | 集中排放