## Sheet1
2024年6月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月21日00：00-1：00 | mg/L | 16.106 | 80 | 0.719 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.29 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 106.94 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月21日1：00-2：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.73 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.9 | 集中排放
|  | 6月21日2：00-3：00 | mg/L | 14.568 | 80 | 0.694 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.12 | 集中排放
|  | 6月21日3：00-4：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.65 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.36 | 集中排放
|  | 6月21日4：00-5：00 | mg/L | 15.108 | 80 | 0.641 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.98 | 集中排放
|  | 6月21日5：00-6：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.63 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.167 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.3 | 集中排放
|  | 6月21日6：00-7：00 | mg/L | 17.057 | 80 | 0.621 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.03 | 集中排放
|  | 6月21日7：00-8：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.81 | 集中排放
|  | 6月21日8：00-9：00 | mg/L | 17.956 | 80 | 0.696 | 10 | 7 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.03 | 集中排放
|  | 6月21日9：00-10：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.8 | 10 | 7 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.52 | 集中排放
|  | 6月21日10：00-11：00 | mg/L | 17.447 | 80 | 0.786 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.66 | 集中排放
|  | 6月21日11：00-12：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.77 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.07 | 集中排放
|  | 6月21日12：00-13：00 | mg/L | 16.971 | 80 | 0.788 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.48 | 集中排放
|  | 6月21日13：00-14：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.81 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.75 | 集中排放
|  | 6月21日14：00-15：00 | mg/L | 15.058 | 80 | 0.945 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.95 | 集中排放
|  | 6月21日15：00-16：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 1.11 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.68 | 集中排放
|  | 6月21日16：00-17：00 | mg/L | 16.289 | 80 | 0.944 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.665 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.63 | 集中排放
|  | 6月21日17：00-18：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.74 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 1.785 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.49 | 集中排放
|  | 6月21日18：00-19：00 | mg/L | 17.548 | 80 | 0.731 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.89 | 集中排放
|  | 6月21日19：00-20：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.72 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.55 | 集中排放
|  | 6月21日20：00-21：00 | mg/L | 18.95 | 80 | 0.724 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.25 | 集中排放
|  | 6月21日21：00-22：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.648 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.48 | 集中排放
|  | 6月21日22：00-23：00 | mg/L | 16.892 | 80 | 0.686 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.2 | 集中排放
|  | 6月21日23：00-24：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.914 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.58 | 集中排放