## 废气
肇庆睿盈环境监测技术有限公司烟（尘）气监测结果报告
单位代码：DZ027 报告编号：（2024）环境字第051311号
单位名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司 采样人员：谭贺超、冯伟超
监测类别：委托监测 |  | 样品种类：废气 |  | 采样日期：2024年05月13日 |  | 报告日期：2024年05月21日
烟囱编号：DA009 |  | 烟囱名称：20t/h燃气蒸汽锅炉废气排放口 |  |  |  | 燃料类型：天然气
样品状态：正常 环境监测条件：晴天，温度25.6℃，湿度68%，大气压101.0kpa
监测方法：二氧化硫：HJ57-2017 氮氧化物：HJ693-2014 颗粒物：GB/T 5486-1991
序号 | 监测结果（单位：mg/m3） |  |  | 参数测定结果
| 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 参数 | 单位 | 测定值 | 参数 | 单位 | 测定值
1 | 6.15 | ND | 36 | 排气筒高度 | m | 18 | 氧含量 | % | 5.4
2 | - | ND | - | 测点内径 | cm | 90 | 基准氧含量 | % | 3.5
3 | - | ND | - | 测点温度 | ℃ | 115 | 烟气流速 | m/s | 5.9
平均值 | 6.15 | ND | 36 | 含湿量 | % | 12.3
烟气流量m3/h | 8334 | 8334 | 8334 | 备注：1.结果中有“ND”表示未检出 ，排放速率按方法检出限的一半计算，其方法检出限：二氧化硫3mg/m3；2 .委托方未要求提供监测项目不确定度。
排放速率kg/h | 0.05 | 0.01 | 0.3
换算浓度 | 6.9 | ND | 40 | 评价标准：广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019)中的表3燃气锅炉浓度限值。
标准排放限值 | 10 | 35 | 50
评价 | 达标 | 达标 | 达标
编制：苏丽珍 | 审核：冯伟超 | 签发：林显达 |  | 签发人职务 ：授权签字人 |  |  | 签发日期：2024年05月21日
肇庆睿盈环境监测技术有限公司林格曼黑度监测结果报告
单位代码：DZ027 报告编号：（2024）环境字第051311号
单位名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司 采样人员：谭贺超、蔡金良
监测类别：委托监测 |  | 样品种类：废气 |  | 采样日期：2024年05月13日 |  | 报告日期：2024年05月21日
监测方法：HJ/T398-2007
环境监测条件：天气状况：晴天，温度25.6℃，湿度68%，大气压101.0kpa
监测点名称 | 燃料 | 工艺来源 | 观测时间 |  | 烟色黑度（林格曼黑度，级） |  | 评价
|  |  | 开始 | 结束 | 监测结果 | 标准限值
废气排放口（DA009） | 天然气 | 20t/h蒸汽锅炉 | 14:01 | 14:44 | <1 | ≤1 | 达标
评价标准：广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019)中的表1烟气黑度浓度限值。
编制：苏丽珍 | 审核：冯伟超 | 签发：林显达 |  | 签发人职务 ：授权签字人 |  | 签发日期：2024年05月21日
肇庆睿盈环境监测技术有限公司废气监测结果报告
单位代码：DZ027 报告编号：2024年05月13日
单位名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司 采样人员：谭贺超、冯伟超
监测类别：委托监测 |  | 样品种类：废气 |  | 采样日期：2024年05月13日 |  | 报告日期：2024年05月21日
治理设施名称：水喷淋+静电油烟处理设施 |  | 环境监测条件：晴天，温度31.7℃，湿度58%，大气压100.5kpa
监测方法：非甲烷总烃：HJ 38-2017 总VOCS:DB44/814-2010附录D
编号 | 采样点名称 | 监测项目 | 样品状态 | 测定结果 |  |  |  | 标准限值 |  | 评价
|  |  |  | 平均浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 烟囱高度（m） | 烟气流量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h）
1 | 定型机废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | 正常 | 8.51 | 0.21 | 15 | 24955 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 12.6 | 0.31 |  | 24955 | - | - | -
|  | 颗粒物 | 正常 | 23.5 | 0.59 |  | 24955 | 120 | 2.9 | -
2 | 定型机废气排放口（DA003） | 非甲烷总烃 | 正常 | 8.46 | 0.12 | 15 | 14054 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 10.3 | 0.14 |  | 14054 | - | - | -
|  | 颗粒物 | 正常 | 25.5 | 0.36 |  | 14054 | 120 | 2.9 | -
3 | 定型机废气排放口（DA004） | 非甲烷总烃 | 正常 | 15.6 | 0.24 | 15 | 15566 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 12.1 | 0.19 |  | 15566 | - | - | -
|  | 颗粒物 | 正常 | 26.8 | 0.42 |  | 15566 | 120 | 2.9 | -
4 | 定型机废气排放口（DA006） | 非甲烷总烃 | 正常 | 7.43 | 0.2 | 15 | 26535 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 10.2 | 0.27 |  | 26535 | - | - | -
|  | 颗粒物 | 正常 | 24.3 | 0.64 |  | 26535 | 120 | 2.9 | -
5 | 定型机废气排放口（DA008） | 非甲烷总烃 | 正常 | 11.6 | 0.19 | 15 | 16028 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 16.2 | 0.26 |  | 16028 | - | - | -
|  | 颗粒物 | 正常 | 27.1 | 0.43 |  | 16028 | 120 | 2.9 | -
6 | 定型机废气排放口（DA010） | 非甲烷总烃 | 正常 | 14 | 0.37 | 15 | 26498 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 9.25 | 0.25 |  | 26498 | - | - | -
|  | 颗粒物 | 正常 | 22.9 | 0.61 |  | 26498 | 120 | 2.9 | -
备注：1.委托方未要求提供监测项目不确定度；
2.总VOCs不作评价。
评价标准：广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)中的工艺废气大气污染物排放限值第二时段二级标准。
编制：苏丽珍 | 审核：冯伟超 | 签发：林显达 |  | 签发人职务 ：授权签字人 |  |  | 签发日期：2024年05月21日