## Sheet1
2024年7月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月22日00：00-1：00 | mg/L | 15.84 | 80 | 0.775 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.238 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 99.35 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月22日1：00-2：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.68 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 0.976 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.6 | 集中排放
|  | 7月22日2：00-3：00 | mg/L | 15.023 | 80 | 0.691 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.77 | 集中排放
|  | 7月22日3：00-4：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.71 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.93 | 集中排放
|  | 7月22日4：00-5：00 | mg/L | 15.483 | 80 | 0.662 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.36 | 集中排放
|  | 7月22日5：00-6：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.58 | 10 | 7 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.244 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.89 | 集中排放
|  | 7月22日6：00-7：00 | mg/L | 16.38 | 80 | 0.616 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.03 | 集中排放
|  | 7月22日7：00-8：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.68 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.46 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.47 | 集中排放
|  | 7月22日8：00-9：00 | mg/L | 15.354 | 80 | 0.64 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.52 | 集中排放
|  | 7月22日9：00-10：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.57 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.13 | 集中排放
|  | 7月22日10：00-11：00 | mg/L | 17.34 | 80 | 1.689 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 2.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.29 | 集中排放
|  | 7月22日11：00-12：00 | mg/L | 15.545 | 80 | 2.56 | 10 | 7 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.37 | 集中排放
|  | 7月22日12：00-13：00 | mg/L | 15.686 | 80 | 1.815 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 4.878 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.75 | 集中排放
|  | 7月22日13：00-14：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 0.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.01 | 集中排放
|  | 7月22日14：00-15：00 | mg/L | 18.475 | 80 | 0.96 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 0.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.37 | 集中排放
|  | 7月22日15：00-16：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.28 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.303 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.78 | 集中排放
|  | 7月22日16：00-17：00 | mg/L | 16.622 | 80 | 1.105 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 1.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.3 | 集中排放
|  | 7月22日17：00-18：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.86 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.05 | 集中排放
|  | 7月22日18：00-19：00 | mg/L | 16.062 | 80 | 0.848 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.76 | 集中排放
|  | 7月22日19：00-20：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.83 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.237 | 0.5 | 1.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.12 | 集中排放
|  | 7月22日20：00-21：00 | mg/L | 19.378 | 80 | 0.822 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 1.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.48 | 集中排放
|  | 7月22日21：00-22：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.81 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.62 | 集中排放
|  | 7月22日22：00-23：00 | mg/L | 19.172 | 80 | 0.76 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.5 | 集中排放
|  | 7月22日23：00-24：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.69 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.578 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157.47 | 集中排放