## Sheet1
2024年7月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月23日00：00-1：00 | mg/L | 18.857 | 80 | 0.632 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.548 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 137.77 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月23日1：00-2：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.55 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148.65 | 集中排放
|  | 7月23日2：00-3：00 | mg/L | 18.428 | 80 | 0.591 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.35 | 集中排放
|  | 7月23日3：00-4：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.65 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 0.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.32 | 集中排放
|  | 7月23日4：00-5：00 | mg/L | 15.883 | 80 | 0.716 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 0.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152.27 | 集中排放
|  | 7月23日5：00-6：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.81 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170.18 | 集中排放
|  | 7月23日6：00-7：00 | mg/L | 18.54 | 80 | 0.798 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.61 | 集中排放
|  | 7月23日7：00-8：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.78 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.19 | 集中排放
|  | 7月23日8：00-9：00 | mg/L | 33.611 | 80 | 4.455 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0 | 0.5 | 2.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.35 | 集中排放
|  | 7月23日9：00-10：00 | mg/L | 0 | 80 | 9.72 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月23日10：00-11：00 | mg/L | 0 | 80 | 9.72 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月23日11：00-12：00 | mg/L | 0 | 80 | 7.377 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月23日12：00-13：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.49 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.65 | 集中排放
|  | 7月23日13：00-14：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.49 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月23日14：00-15：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.49 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月23日15：00-16：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.49 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月23日16：00-17：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.49 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月23日17：00-18：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.49 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月23日18：00-19：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.49 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月23日19：00-20：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.49 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月23日20：00-21：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.49 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月23日21：00-22：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.49 | 0.5 | 11.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.74 | 集中排放
|  | 7月23日22：00-23：00 | mg/L | 17.944 | 80 | 0.617 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.413 | 0.5 | 10.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.62 | 集中排放
|  | 7月23日23：00-24：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.79 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.27 | 集中排放