## Sheet1
2024年7月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月24日00：00-1：00 | mg/L | 15.827 | 80 | 0.822 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.042 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 87.54 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月24日1：00-2：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.87 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.84 | 集中排放
|  | 7月24日2：00-3：00 | mg/L | 18.317 | 80 | 0.846 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.52 | 集中排放
|  | 7月24日3：00-4：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.81 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.692 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.22 | 集中排放
|  | 7月24日4：00-5：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.794 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.628 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.42 | 集中排放
|  | 7月24日5：00-6：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.77 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.59 | 集中排放
|  | 7月24日6：00-7：00 | mg/L | 16.017 | 80 | 0.69 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.104 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.58 | 集中排放
|  | 7月24日7：00-8：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.57 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.93 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.47 | 集中排放
|  | 7月24日8：00-9：00 | mg/L | 17.488 | 80 | 0.626 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 0.945 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.95 | 集中排放
|  | 7月24日9：00-10：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.71 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.9 | 集中排放
|  | 7月24日10：00-11：00 | mg/L | 15.044 | 80 | 0.694 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.62 | 集中排放
|  | 7月24日11：00-12：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.67 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.579 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.52 | 集中排放
|  | 7月24日12：00-13：00 | mg/L | 18.194 | 80 | 0.94 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.555 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.33 | 集中排放
|  | 7月24日13：00-14：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 1.35 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.82 | 集中排放
|  | 7月24日14：00-15：00 | mg/L | 21.676 | 80 | 1.113 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.21 | 集中排放
|  | 7月24日15：00-16：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.75 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.14 | 集中排放
|  | 7月24日16：00-17：00 | mg/L | 15.742 | 80 | 0.798 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.79 | 集中排放
|  | 7月24日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.87 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.523 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.35 | 集中排放
|  | 7月24日18：00-19：00 | mg/L | 17.768 | 80 | 0.854 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 7月24日19：00-20：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.83 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.75 | 集中排放
|  | 7月24日20：00-21：00 | mg/L | 17.071 | 80 | 0.854 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.37 | 集中排放
|  | 7月24日21：00-22：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.89 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.58 | 集中排放
|  | 7月24日22：00-23：00 | mg/L | 16.833 | 80 | 0.874 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.453 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.18 | 集中排放
|  | 7月24日23：00-24：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.85 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.05 | 集中排放