## Sheet1
2024年8月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月24日00：00-1：00 | mg/L | 16.434 | 80 | 0.649 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.311 | 15 | 31 | 50 | 35 | 50 |  | 20 | 84.23 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月24日1：00-2：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.64 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.685 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.82 | 集中排放
|  | 8月24日2：00-3：00 | mg/L | 18.625 | 80 | 0.766 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.7 | 集中排放
|  | 8月24日3：00-4：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.86 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.78 | 集中排放
|  | 8月24日4：00-5：00 | mg/L | 17.701 | 80 | 0.831 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.02 | 集中排放
|  | 8月24日5：00-6：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.81 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.595 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.3 | 集中排放
|  | 8月24日6：00-7：00 | mg/L | 15.975 | 80 | 0.838 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.521 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.56 | 集中排放
|  | 8月24日7：00-8：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.86 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.34 | 集中排放
|  | 8月24日8：00-9：00 | mg/L | 15.565 | 80 | 0.832 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.14 | 集中排放
|  | 8月24日9：00-10：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.81 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.11 | 集中排放
|  | 8月24日10：00-11：00 | mg/L | 15.542 | 80 | 0.759 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.62 | 集中排放
|  | 8月24日11：00-12：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.81 | 集中排放
|  | 8月24日12：00-13：00 | mg/L | 14.918 | 80 | 0.646 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.57 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.46 | 集中排放
|  | 8月24日13：00-14：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.59 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.658 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.97 | 集中排放
|  | 8月24日14：00-15：00 | mg/L | 16.403 | 80 | 0.567 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.646 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.9 | 集中排放
|  | 8月24日15：00-16：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.55 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.616 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.03 | 集中排放
|  | 8月24日16：00-17：00 | mg/L | 47.854 | 80 | 0.567 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 2.826 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.38 | 集中排放
|  | 8月24日17：00-18：00 | mg/L | 47.854 | 80 | 0.58 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 5.783 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.81 | 集中排放
|  | 8月24日18：00-19：00 | mg/L | 65.787 | 80 | 0.557 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 4.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.3 | 集中排放
|  | 8月24日19：00-20：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.54 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.95 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.84 | 集中排放
|  | 8月24日20：00-21：00 | mg/L | 17.256 | 80 | 0.596 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.27 | 集中排放
|  | 8月24日21：00-22：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.64 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.19 | 集中排放
|  | 8月24日22：00-23：00 | mg/L | 16.262 | 80 | 0.73 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.34 | 集中排放
|  | 8月24日23：00-24：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.8 | 10 | 8 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 0.993 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.18 | 集中排放