## Sheet1
2024年8月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月27日00：00-1：00 | mg/L | 18.781 | 80 | 0.596 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.287 | 15 | 31 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 51.22 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月27日1：00-2：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.6 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.51 | 集中排放
|  | 8月27日2：00-3：00 | mg/L | 17.164 | 80 | 0.734 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.508 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.03 | 集中排放
|  | 8月27日3：00-4：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.82 | 10 | 8 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.281 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.12 | 集中排放
|  | 8月27日4：00-5：00 | mg/L | 16.716 | 80 | 0.656 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.36 | 集中排放
|  | 8月27日5：00-6：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.55 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.79 | 集中排放
|  | 8月27日6：00-7：00 | mg/L | 18.026 | 80 | 0.526 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.591 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.81 | 集中排放
|  | 8月27日7：00-8：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.51 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.356 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.34 | 集中排放
|  | 8月27日8：00-9：00 | mg/L | 17.185 | 80 | 0.686 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.88 | 集中排放
|  | 8月27日9：00-10：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.8 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.09 | 集中排放
|  | 8月27日10：00-11：00 | mg/L | 16.329 | 80 | 0.746 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.4 | 集中排放
|  | 8月27日11：00-12：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.71 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.3 | 集中排放
|  | 8月27日12：00-13：00 | mg/L | 16.746 | 80 | 0.71 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.63 | 集中排放
|  | 8月27日13：00-14：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.71 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.23 | 集中排放
|  | 8月27日14：00-15：00 | mg/L | 16.081 | 80 | 0.632 | 10 | 8 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.44 | 集中排放
|  | 8月27日15：00-16：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.58 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.51 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.79 | 集中排放
|  | 8月27日16：00-17：00 | mg/L | 15.249 | 80 | 0.682 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.09 | 集中排放
|  | 8月27日17：00-18：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.75 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.401 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.17 | 集中排放
|  | 8月27日18：00-19：00 | mg/L | 16.382 | 80 | 0.606 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.8 | 集中排放
|  | 8月27日19：00-20：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.586 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.13 | 集中排放
|  | 8月27日20：00-21：00 | mg/L | 18.297 | 80 | 0.696 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.523 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.72 | 集中排放
|  | 8月27日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.82 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.28 | 集中排放
|  | 8月27日22：00-23：00 | mg/L | 17.824 | 80 | 0.82 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.65 | 集中排放
|  | 8月27日23：00-24：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.82 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 0.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.26 | 集中排放