## Sheet1
2024年9月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月8日00：00-1：00 | mg/L | 19.004 | 80 | 0.959 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.048 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 92.14 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月8日1：00-2：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.87 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.35 | 集中排放
|  | 9月8日2：00-3：00 | mg/L | 17.988 | 80 | 0.794 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.489 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.25 | 集中排放
|  | 9月8日3：00-4：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.71 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.49 | 集中排放
|  | 9月8日4：00-5：00 | mg/L | 16.088 | 80 | 0.758 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.77 | 集中排放
|  | 9月8日5：00-6：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.81 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.698 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.29 | 集中排放
|  | 9月8日6：00-7：00 | mg/L | 17.224 | 80 | 0.786 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.616 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.62 | 集中排放
|  | 9月8日7：00-8：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.76 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.374 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.75 | 集中排放
|  | 9月8日8：00-9：00 | mg/L | 16.954 | 80 | 0.751 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.08 | 集中排放
|  | 9月8日9：00-10：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.74 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.58 | 集中排放
|  | 9月8日10：00-11：00 | mg/L | 17.936 | 80 | 0.674 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.49 | 集中排放
|  | 9月8日11：00-12：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.6 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.48 | 集中排放
|  | 9月8日12：00-13：00 | mg/L | 16.771 | 80 | 0.732 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.93 | 集中排放
|  | 9月8日13：00-14：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.88 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.19 | 集中排放
|  | 9月8日14：00-15：00 | mg/L | 17.336 | 80 | 0.758 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.78 | 集中排放
|  | 9月8日15：00-16：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.62 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.79 | 集中排放
|  | 9月8日16：00-17：00 | mg/L | 18.147 | 80 | 0.672 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.27 | 集中排放
|  | 9月8日17：00-18：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.73 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.57 | 集中排放
|  | 9月8日18：00-19：00 | mg/L | 18.493 | 80 | 0.65 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.69 | 集中排放
|  | 9月8日19：00-20：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.913 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.41 | 集中排放
|  | 9月8日20：00-21：00 | mg/L | 17.933 | 80 | 0.668 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.59 | 集中排放
|  | 9月8日21：00-22：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.79 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.13 | 集中排放
|  | 9月8日22：00-23：00 | mg/L | 16.993 | 80 | 0.832 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.02 | 集中排放
|  | 9月8日23：00-24：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.88 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.51 | 集中排放