## Sheet1
2024年11月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月1日00：00-1：00 | mg/L | 16.659 | 80 | 0.814 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.083 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 113.8 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月1日1：00-2：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.79 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 0.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.71 | 集中排放
|  | 11月1日2：00-3：00 | mg/L | 17.406 | 80 | 0.615 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.28 | 集中排放
|  | 11月1日3：00-4：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.31 | 集中排放
|  | 11月1日4：00-5：00 | mg/L | 18.197 | 80 | 0.71 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.33 | 集中排放
|  | 11月1日5：00-6：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.85 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.87 | 集中排放
|  | 11月1日6：00-7：00 | mg/L | 17.358 | 80 | 0.814 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.671 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.05 | 集中排放
|  | 11月1日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.63 | 集中排放
|  | 11月1日8：00-9：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日9：00-10：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日10：00-11：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.39 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日11：00-12：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.5 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日12：00-13：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.56 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日13：00-14：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.49 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日14：00-15：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.45 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日15：00-16：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.46 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日16：00-17：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.48 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日17：00-18：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.51 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日18：00-19：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.53 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日19：00-20：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.55 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日20：00-21：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.57 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日21：00-22：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.59 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 11月1日22：00-23：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.37 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.5 | 集中排放
|  | 11月1日23：00-24：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.79 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.62 | 集中排放