## Sheet1
2024年12月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月6日00：00-1：00 | mg/L | 14.674 | 80 | 0.565 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.804 | 15 | 29 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 89.74 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月6日1：00-2：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 3.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.05 | 集中排放
|  | 12月6日2：00-3：00 | mg/L | 15.771 | 80 | 0.622 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.644 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.69 | 集中排放
|  | 12月6日3：00-4：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.63 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.91 | 集中排放
|  | 12月6日4：00-5：00 | mg/L | 16.485 | 80 | 0.754 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.19 | 集中排放
|  | 12月6日5：00-6：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.84 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.409 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.94 | 集中排放
|  | 12月6日6：00-7：00 | mg/L | 14.878 | 80 | 0.805 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.32 | 集中排放
|  | 12月6日7：00-8：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 12月6日8：00-9：00 | mg/L | 12.855 | 80 | 0.786 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155.69 | 集中排放
|  | 12月6日9：00-10：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.79 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.09 | 集中排放
|  | 12月6日10：00-11：00 | mg/L | 14.015 | 80 | 0.767 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.15 | 集中排放
|  | 12月6日11：00-12：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.75 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.73 | 集中排放
|  | 12月6日12：00-13：00 | mg/L | 15.782 | 80 | 0.721 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.78 | 集中排放
|  | 12月6日13：00-14：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.7 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.16 | 集中排放
|  | 12月6日14：00-15：00 | mg/L | 16.223 | 80 | 0.583 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.708 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.55 | 集中排放
|  | 12月6日15：00-16：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.34 | 集中排放
|  | 12月6日16：00-17：00 | mg/L | 14.278 | 80 | 0.5 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.794 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.73 | 集中排放
|  | 12月6日17：00-18：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.5 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.167 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.76 | 集中排放
|  | 12月6日18：00-19：00 | mg/L | 12.842 | 80 | 0.722 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.64 | 集中排放
|  | 12月6日19：00-20：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.88 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.708 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.98 | 集中排放
|  | 12月6日20：00-21：00 | mg/L | 14.164 | 80 | 0.839 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.84 | 集中排放
|  | 12月6日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.81 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.37 | 集中排放
|  | 12月6日22：00-23：00 | mg/L | 15.897 | 80 | 0.804 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.92 | 集中排放
|  | 12月6日23：00-24：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.95 | 集中排放