## Sheet1
2025年5月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月8日00：00-1：00 | mg/L | 11.983 | 80 | 0.79 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.121 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 78.85 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月8日1：00-2：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.8 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.07 | 集中排放
|  | 5月8日2：00-3：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.79 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.13 | 集中排放
|  | 5月8日3：00-4：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.78 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.52 | 集中排放
|  | 5月8日4：00-5：00 | mg/L | 11.288 | 80 | 0.71 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.95 | 集中排放
|  | 5月8日5：00-6：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.64 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.79 | 集中排放
|  | 5月8日6：00-7：00 | mg/L | 13.114 | 80 | 0.725 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.73 | 集中排放
|  | 5月8日7：00-8：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.81 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.952 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.74 | 集中排放
|  | 5月8日8：00-9：00 | mg/L | 13.832 | 80 | 0.845 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.1 | 集中排放
|  | 5月8日9：00-10：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.88 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.72 | 集中排放
|  | 5月8日10：00-11：00 | mg/L | 12.999 | 80 | 0.71 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.57 | 集中排放
|  | 5月8日11：00-12：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.34 | 集中排放
|  | 5月8日12：00-13：00 | mg/L | 14.08 | 80 | 0.54 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.24 | 集中排放
|  | 5月8日13：00-14：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.54 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.3 | 集中排放
|  | 5月8日14：00-15：00 | mg/L | 12.179 | 80 | 0.558 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.8 | 集中排放
|  | 5月8日15：00-16：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.67 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.55 | 集中排放
|  | 5月8日16：00-17：00 | mg/L | 13.99 | 80 | 0.72 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.45 | 集中排放
|  | 5月8日17：00-18：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.77 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.71 | 集中排放
|  | 5月8日18：00-19：00 | mg/L | 12.177 | 80 | 0.711 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.138 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.6 | 集中排放
|  | 5月8日19：00-20：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.65 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.91 | 集中排放
|  | 5月8日20：00-21：00 | mg/L | 11.898 | 80 | 0.734 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.82 | 集中排放
|  | 5月8日21：00-22：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.21 | 集中排放
|  | 5月8日22：00-23：00 | mg/L | 14.469 | 80 | 0.741 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.007 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.35 | 集中排放
|  | 5月8日23：00-24：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.66 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 0.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.04 | 集中排放