## Sheet1
2025年5月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月13日00：00-1：00 | mg/L | 70.674 | 80 | 0.55 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.361 | 15 | 24 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 100.51 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月13日1：00-2：00 | mg/L | 24.013 | 80 | 0.6 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.85 | 集中排放
|  | 5月13日2：00-3：00 | mg/L | 13.217 | 80 | 0.578 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.764 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.41 | 集中排放
|  | 5月13日3：00-4：00 | mg/L | 47 | 80 | 0.55 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.138 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.14 | 集中排放
|  | 5月13日4：00-5：00 | mg/L | 38.469 | 80 | 0.657 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.51 | 集中排放
|  | 5月13日5：00-6：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 0.79 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.82 | 集中排放
|  | 5月13日6：00-7：00 | mg/L | 18.195 | 80 | 0.812 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.47 | 集中排放
|  | 5月13日7：00-8：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.84 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.1 | 集中排放
|  | 5月13日8：00-9：00 | mg/L | 12.733 | 80 | 0.836 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.072 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.94 | 集中排放
|  | 5月13日9：00-10：00 | mg/L | 15.538 | 80 | 1.303 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.99 | 集中排放
|  | 5月13日10：00-11：00 | mg/L | 58.702 | 80 | 2.921 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.37 | 集中排放
|  | 5月13日11：00-12：00 | mg/L | 50.721 | 80 | 1.674 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 6.852 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.1 | 集中排放
|  | 5月13日12：00-13：00 | mg/L | 12.13 | 80 | 0.644 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.015 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.8 | 集中排放
|  | 5月13日13：00-14：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.55 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.014 | 0.5 | 1.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.53 | 集中排放
|  | 5月13日14：00-15：00 | mg/L | 13.015 | 80 | 0.626 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.013 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.1 | 集中排放
|  | 5月13日15：00-16：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.7 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.01 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.62 | 集中排放
|  | 5月13日16：00-17：00 | mg/L | 10.803 | 80 | 0.751 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.026 | 0.5 | 1.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.82 | 集中排放
|  | 5月13日17：00-18：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.8 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.96 | 集中排放
|  | 5月13日18：00-19：00 | mg/L | 11.593 | 80 | 0.805 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.66 | 集中排放
|  | 5月13日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.81 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.8 | 集中排放
|  | 5月13日20：00-21：00 | mg/L | 14.109 | 80 | 0.654 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.16 | 集中排放
|  | 5月13日21：00-22：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.5 | 10 | 6.57 | 6-9 | 0.015 | 0.5 | 0.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.27 | 集中排放
|  | 5月13日22：00-23：00 | mg/L | 12.766 | 80 | 0.52 | 10 | 6.66 | 6-9 | 0.021 | 0.5 | 0.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.75 | 集中排放
|  | 5月13日23：00-24：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.54 | 10 | 6.66 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.79 | 集中排放