## Sheet1
2025年5月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月29日00：00-1：00 | mg/L | 13.285 | 80 | 0.715 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.263 | 15 | 24 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 54.55 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月29日1：00-2：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.71 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.07 | 集中排放
|  | 5月29日2：00-3：00 | mg/L | 13.15 | 80 | 0.697 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.13 | 集中排放
|  | 5月29日3：00-4：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.68 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.87 | 集中排放
|  | 5月29日4：00-5：00 | mg/L | 11.52 | 80 | 0.698 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.258 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.49 | 集中排放
|  | 5月29日5：00-6：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.95 | 集中排放
|  | 5月29日6：00-7：00 | mg/L | 13.656 | 80 | 0.662 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.32 | 集中排放
|  | 5月29日7：00-8：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.59 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.75 | 集中排放
|  | 5月29日8：00-9：00 | mg/L | 13.703 | 80 | 0.639 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.94 | 集中排放
|  | 5月29日9：00-10：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.7 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.56 | 集中排放
|  | 5月29日10：00-11：00 | mg/L | 14.379 | 80 | 0.66 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.17 | 集中排放
|  | 5月29日11：00-12：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.61 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.04 | 集中排放
|  | 5月29日12：00-13：00 | mg/L | 12.842 | 80 | 0.721 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.962 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.05 | 集中排放
|  | 5月29日13：00-14：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.86 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.06 | 集中排放
|  | 5月29日14：00-15：00 | mg/L | 11.342 | 80 | 0.851 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 0.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.06 | 集中排放
|  | 5月29日15：00-16：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.84 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.5 | 集中排放
|  | 5月29日16：00-17：00 | mg/L | 11.685 | 80 | 0.721 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.81 | 集中排放
|  | 5月29日17：00-18：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.57 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.51 | 集中排放
|  | 5月29日18：00-19：00 | mg/L | 11.619 | 80 | 0.583 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.9 | 集中排放
|  | 5月29日19：00-20：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.6 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.16 | 集中排放
|  | 5月29日20：00-21：00 | mg/L | 13.347 | 80 | 0.631 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81 | 集中排放
|  | 5月29日21：00-22：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.67 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.75 | 集中排放
|  | 5月29日22：00-23：00 | mg/L | 11.248 | 80 | 0.639 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.14 | 集中排放
|  | 5月29日23：00-24：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.6 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.95 | 集中排放