## Sheet1
2025年7月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月3日00：00-1：00 | mg/L | 20.868 | 80 | 0.642 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.13 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 72.92 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月3日1：00-2：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.6 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.02 | 集中排放
|  | 7月3日2：00-3：00 | mg/L | 14.842 | 80 | 0.626 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.296 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.15 | 集中排放
|  | 7月3日3：00-4：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.64 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.01 | 集中排放
|  | 7月3日4：00-5：00 | mg/L | 14.979 | 80 | 0.82 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.7 | 集中排放
|  | 7月3日5：00-6：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.92 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.043 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.74 | 集中排放
|  | 7月3日6：00-7：00 | mg/L | 16.844 | 80 | 0.881 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.56 | 集中排放
|  | 7月3日7：00-8：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.86 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.18 | 集中排放
|  | 7月3日8：00-9：00 | mg/L | 14.022 | 80 | 1.007 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.87 | 集中排放
|  | 7月3日9：00-10：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 1.09 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.29 | 集中排放
|  | 7月3日10：00-11：00 | mg/L | 14.65 | 80 | 1.276 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.13 | 集中排放
|  | 7月3日11：00-12：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 1.38 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.83 | 集中排放
|  | 7月3日12：00-13：00 | mg/L | 17.668 | 80 | 1.406 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 1.093 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.94 | 集中排放
|  | 7月3日13：00-14：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 1.42 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 1.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.38 | 集中排放
|  | 7月3日14：00-15：00 | mg/L | 18.546 | 80 | 1.459 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 1.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.97 | 集中排放
|  | 7月3日15：00-16：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.48 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.59 | 集中排放
|  | 7月3日16：00-17：00 | mg/L | 19.598 | 80 | 1.531 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 1.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.02 | 集中排放
|  | 7月3日17：00-18：00 | mg/L | 22 | 80 | 1.56 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 1.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.22 | 集中排放
|  | 7月3日18：00-19：00 | mg/L | 21.281 | 80 | 1.293 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 1.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.27 | 集中排放
|  | 7月3日19：00-20：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 1.14 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.57 | 集中排放
|  | 7月3日20：00-21：00 | mg/L | 18.919 | 80 | 1 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.86 | 集中排放
|  | 7月3日21：00-22：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.92 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.64 | 集中排放
|  | 7月3日22：00-23：00 | mg/L | 14.003 | 80 | 0.755 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.07 | 集中排放
|  | 7月3日23：00-24：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.66 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.61 | 集中排放