## Sheet1
2025年7月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月24日00：00-1：00 | mg/L | 16.34 | 80 | 0.656 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.376 | 15 | 24 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 44.79 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月24日1：00-2：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.65 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.24 | 集中排放
|  | 7月24日2：00-3：00 | mg/L | 18.79 | 80 | 0.68 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.54 | 集中排放
|  | 7月24日3：00-4：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 0.72 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.21 | 集中排放
|  | 7月24日4：00-5：00 | mg/L | 20.24 | 80 | 0.716 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.53 | 集中排放
|  | 7月24日5：00-6：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 0.71 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.85 | 集中排放
|  | 7月24日6：00-7：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.685 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.85 | 集中排放
|  | 7月24日7：00-8：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.65 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.89 | 集中排放
|  | 7月24日8：00-9：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.599 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.88 | 集中排放
|  | 7月24日9：00-10：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.53 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.5 | 集中排放
|  | 7月24日10：00-11：00 | mg/L | 14.79 | 80 | 0.714 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.08 | 集中排放
|  | 7月24日11：00-12：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.84 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.96 | 集中排放
|  | 7月24日12：00-13：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.81 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.99 | 集中排放
|  | 7月24日13：00-14：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.79 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.85 | 集中排放
|  | 7月24日14：00-15：00 | mg/L | 13.93 | 80 | 0.636 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.93 | 集中排放
|  | 7月24日15：00-16：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.53 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.968 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.29 | 集中排放
|  | 7月24日16：00-17：00 | mg/L | 16.53 | 80 | 0.53 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 0.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.46 | 集中排放
|  | 7月24日17：00-18：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.53 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 0.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.65 | 集中排放
|  | 7月24日18：00-19：00 | mg/L | 16.12 | 80 | 0.668 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 0.94 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.67 | 集中排放
|  | 7月24日19：00-20：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.75 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.81 | 集中排放
|  | 7月24日20：00-21：00 | mg/L | 12.44 | 80 | 0.687 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.82 | 集中排放
|  | 7月24日21：00-22：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.65 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.24 | 集中排放
|  | 7月24日22：00-23：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.7 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.91 | 集中排放
|  | 7月24日23：00-24：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.73 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.48 | 集中排放