## Sheet1
2025年8月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月8日00：00-1：00 | mg/L | 24.07 | 80 | 0.716 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.312 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 52.38 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月8日1：00-2：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56 | 集中排放
|  | 8月8日2：00-3：00 | mg/L | 22.13 | 80 | 0.814 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.86 | 集中排放
|  | 8月8日3：00-4：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 0.79 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.339 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.17 | 集中排放
|  | 8月8日4：00-5：00 | mg/L | 20.42 | 80 | 0.686 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.8 | 集中排放
|  | 8月8日5：00-6：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.59 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.17 | 集中排放
|  | 8月8日6：00-7：00 | mg/L | 25.32 | 80 | 0.71 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.65 | 集中排放
|  | 8月8日7：00-8：00 | mg/L | 32.6 | 80 | 0.82 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.118 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.09 | 集中排放
|  | 8月8日8：00-9：00 | mg/L | 29.87 | 80 | 0.737 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.67 | 集中排放
|  | 8月8日9：00-10：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 0.66 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.49 | 集中排放
|  | 8月8日10：00-11：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 0.67 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.78 | 集中排放
|  | 8月8日11：00-12：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.68 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.47 | 集中排放
|  | 8月8日12：00-13：00 | mg/L | 19.97 | 80 | 0.613 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.41 | 集中排放
|  | 8月8日13：00-14：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.55 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.09 | 集中排放
|  | 8月8日14：00-15：00 | mg/L | 22.52 | 80 | 0.705 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.76 | 集中排放
|  | 8月8日15：00-16：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 0.85 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.72 | 集中排放
|  | 8月8日16：00-17：00 | mg/L | 23.91 | 80 | 0.705 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.67 | 集中排放
|  | 8月8日17：00-18：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 0.57 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.17 | 集中排放
|  | 8月8日18：00-19：00 | mg/L | 22.59 | 80 | 0.565 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.72 | 集中排放
|  | 8月8日19：00-20：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.56 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.53 | 集中排放
|  | 8月8日20：00-21：00 | mg/L | 19.33 | 80 | 0.555 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.42 | 集中排放
|  | 8月8日21：00-22：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 0.55 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.17 | 集中排放
|  | 8月8日22：00-23：00 | mg/L | 21.46 | 80 | 0.638 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.92 | 集中排放
|  | 8月8日23：00-24：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.72 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.35 | 集中排放