## Sheet1
2025年8月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月9日00：00-1：00 | mg/L | 22.65 | 80 | 0.694 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.367 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 23.59 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月9日1：00-2：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 0.67 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.52 | 集中排放
|  | 8月9日2：00-3：00 | mg/L | 22.11 | 80 | 0.732 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.03 | 集中排放
|  | 8月9日3：00-4：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 0.79 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.67 | 集中排放
|  | 8月9日4：00-5：00 | mg/L | 22.87 | 80 | 0.641 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.89 | 集中排放
|  | 8月9日5：00-6：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 0.5 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.54 | 集中排放
|  | 8月9日6：00-7：00 | mg/L | 23.58 | 80 | 0.655 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.25 | 集中排放
|  | 8月9日7：00-8：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 0.8 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.06 | 集中排放
|  | 8月9日8：00-9：00 | mg/L | 26.6 | 80 | 0.774 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.13 | 集中排放
|  | 8月9日9：00-10：00 | mg/L | 28.2 | 80 | 0.75 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.17 | 集中排放
|  | 8月9日10：00-11：00 | mg/L | 24.41 | 80 | 0.688 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.18 | 集中排放
|  | 8月9日11：00-12：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.63 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.58 | 集中排放
|  | 8月9日12：00-13：00 | mg/L | 21.57 | 80 | 0.573 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.57 | 集中排放
|  | 8月9日13：00-14：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.52 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.58 | 集中排放
|  | 8月9日14：00-15：00 | mg/L | 23.59 | 80 | 0.659 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.02 | 集中排放
|  | 8月9日15：00-16：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 0.79 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.47 | 集中排放
|  | 8月9日16：00-17：00 | mg/L | 22.58 | 80 | 0.713 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.52 | 集中排放
|  | 8月9日17：00-18：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.64 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.36 | 集中排放
|  | 8月9日18：00-19：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.697 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.58 | 集中排放
|  | 8月9日19：00-20：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.75 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.45 | 集中排放
|  | 8月9日20：00-21：00 | mg/L | 23.45 | 80 | 0.796 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.24 | 集中排放
|  | 8月9日21：00-22：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 0.84 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.67 | 集中排放
|  | 8月9日22：00-23：00 | mg/L | 24.52 | 80 | 0.686 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.41 | 集中排放
|  | 8月9日23：00-24：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.86 | 集中排放