## Sheet1
2025年8月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月11日00：00-1：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日1：00-2：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日2：00-3：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.579 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日3：00-4：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.579 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日4：00-5：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.576 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日5：00-6：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.576 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日6：00-7：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.573 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日7：00-8：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日8：00-9：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日9：00-10：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.579 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日10：00-11：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日11：00-12：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.579 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日12：00-13：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日13：00-14：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日14：00-15：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日15：00-16：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日16：00-17：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日17：00-18：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日18：00-19：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.579 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日19：00-20：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日20：00-21：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日21：00-22：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.579 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日22：00-23：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.579 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。
|  | 8月11日23：00-24：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.579 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 生产订单严重不足，停产。