## Sheet1
2025年8月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月21日00：00-1：00 | mg/L | 12.58 | 80 | 0.675 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.185 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 31.33 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月21日1：00-2：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.63 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.77 | 集中排放
|  | 8月21日2：00-3：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.586 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.14 | 集中排放
|  | 8月21日3：00-4：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.443 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.09 | 集中排放
|  | 8月21日4：00-5：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.76 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.431 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.13 | 集中排放
|  | 8月21日5：00-6：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.88 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.409 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.56 | 集中排放
|  | 8月21日6：00-7：00 | mg/L | 12.51 | 80 | 0.644 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.23 | 集中排放
|  | 8月21日7：00-8：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.7 | 集中排放
|  | 8月21日8：00-9：00 | mg/L | 13.98 | 80 | 0.531 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.15 | 集中排放
|  | 8月21日9：00-10：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.55 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.153 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.28 | 集中排放
|  | 8月21日10：00-11：00 | mg/L | 12.41 | 80 | 0.594 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.78 | 集中排放
|  | 8月21日11：00-12：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.67 | 集中排放
|  | 8月21日12：00-13：00 | mg/L | 11.01 | 80 | 0.663 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30 | 集中排放
|  | 8月21日13：00-14：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.69 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.03 | 集中排放
|  | 8月21日14：00-15：00 | mg/L | 11.46 | 80 | 0.802 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.73 | 集中排放
|  | 8月21日15：00-16：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.06 | 集中排放
|  | 8月21日16：00-17：00 | mg/L | 11.43 | 80 | 0.845 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.02 | 集中排放
|  | 8月21日17：00-18：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.83 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.2 | 集中排放
|  | 8月21日18：00-19：00 | mg/L | 12.55 | 80 | 0.662 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.42 | 集中排放
|  | 8月21日19：00-20：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.56 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.36 | 集中排放
|  | 8月21日20：00-21：00 | mg/L | 13.59 | 80 | 0.671 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.381 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.52 | 集中排放
|  | 8月21日21：00-22：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.74 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.358 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.75 | 集中排放
|  | 8月21日22：00-23：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.771 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.5 | 集中排放
|  | 8月21日23：00-24：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.63 | 集中排放