## Sheet1
2025年8月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月27日00：00-1：00 | mg/L | 10.75 | 80 | 0.688 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.13 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 60.36 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月27日1：00-2：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.9 | 集中排放
|  | 8月27日2：00-3：00 | mg/L | 11.17 | 80 | 0.659 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.91 | 集中排放
|  | 8月27日3：00-4：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.63 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.74 | 集中排放
|  | 8月27日4：00-5：00 | mg/L | 10.82 | 80 | 0.647 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.25 | 集中排放
|  | 8月27日5：00-6：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.66 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.352 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.03 | 集中排放
|  | 8月27日6：00-7：00 | mg/L | 11.53 | 80 | 0.59 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.352 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.88 | 集中排放
|  | 8月27日7：00-8：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.54 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.352 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.54 | 集中排放
|  | 8月27日8：00-9：00 | mg/L | 13.19 | 80 | 0.517 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.98 | 集中排放
|  | 8月27日9：00-10：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.175 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.31 | 集中排放
|  | 8月27日10：00-11：00 | mg/L | 12.82 | 80 | 0.634 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.48 | 集中排放
|  | 8月27日11：00-12：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.73 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.44 | 集中排放
|  | 8月27日12：00-13：00 | mg/L | 11.73 | 80 | 0.695 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.31 | 集中排放
|  | 8月27日13：00-14：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.67 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.31 | 集中排放
|  | 8月27日14：00-15：00 | mg/L | 13.12 | 80 | 0.711 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.88 | 集中排放
|  | 8月27日15：00-16：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.74 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.61 | 集中排放
|  | 8月27日16：00-17：00 | mg/L | 13.61 | 80 | 0.635 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.16 | 集中排放
|  | 8月27日17：00-18：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.56 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8.32 | 集中排放
|  | 8月27日18：00-19：00 | mg/L | 12.27 | 80 | 0.63 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.96 | 集中排放
|  | 8月27日19：00-20：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.68 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.31 | 集中排放
|  | 8月27日20：00-21：00 | mg/L | 12.65 | 80 | 0.692 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.3 | 集中排放
|  | 8月27日21：00-22：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.74 | 集中排放
|  | 8月27日22：00-23：00 | mg/L | 13.93 | 80 | 0.7 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.82 | 集中排放
|  | 8月27日23：00-24：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.7 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.355 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.44 | 集中排放