## Sheet1
2025年9月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月4日00：00-1：00 | mg/L | 17.87 | 80 | 0.223 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.244 | 15 | 24 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 53.19 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月4日1：00-2：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.23 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.65 | 集中排放
|  | 9月4日2：00-3：00 | mg/L | 17.05 | 80 | 0.256 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.64 | 集中排放
|  | 9月4日3：00-4：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.27 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.62 | 集中排放
|  | 9月4日4：00-5：00 | mg/L | 19.33 | 80 | 0.224 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.198 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.42 | 集中排放
|  | 9月4日5：00-6：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 0.2 | 10 | 7 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.19 | 集中排放
|  | 9月4日6：00-7：00 | mg/L | 23.95 | 80 | 0.311 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.19 | 集中排放
|  | 9月4日7：00-8：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 0.37 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.9 | 集中排放
|  | 9月4日8：00-9：00 | mg/L | 24.23 | 80 | 0.305 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.96 | 集中排放
|  | 9月4日9：00-10：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.27 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.6 | 集中排放
|  | 9月4日10：00-11：00 | mg/L | 2.03 | 80 | 0.257 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.021 | 0.5 | 1.919 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.98 | 集中排放
|  | 9月4日11：00-12：00 | mg/L | 3.95 | 80 | 0.25 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.853 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.56 | 集中排放
|  | 9月4日12：00-13：00 | mg/L | 4.15 | 80 | 0.25 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 2.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.96 | 集中排放
|  | 9月4日13：00-14：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.25 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.8 | 集中排放
|  | 9月4日14：00-15：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.234 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.02 | 集中排放
|  | 9月4日15：00-16：00 | mg/L | 49.98 | 80 | 0.26 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8.35 | 集中排放
|  | 9月4日16：00-17：00 | mg/L | 21.28 | 80 | 0.247 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.05 | 集中排放
|  | 9月4日17：00-18：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.24 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.12 | 集中排放
|  | 9月4日18：00-19：00 | mg/L | 17.42 | 80 | 0.227 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.35 | 集中排放
|  | 9月4日19：00-20：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.22 | 10 | 7 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.36 | 集中排放
|  | 9月4日20：00-21：00 | mg/L | 18.88 | 80 | 0.265 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.12 | 集中排放
|  | 9月4日21：00-22：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.29 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.86 | 集中排放
|  | 9月4日22：00-23：00 | mg/L | 17.93 | 80 | 0.232 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.38 | 集中排放
|  | 9月4日23：00-24：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.2 | 10 | 7 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.57 | 集中排放